工业建筑一般照明标准值

房间或场所; 参考平面及 其高度; 照度标准值 （lx）; UGR; Ra; 备注. 1.通用房间或场所. 试验室; 一般; 0.75m 水平面; 300; 22; 80; 可另加局部照明. 精细; 0.75m 水平面; 500; 19; 80; 可另加局部照明. 检验; 一般; 0.75m 水平面; 300; 22; 80; 可另加局部照明. 精细、有颜色要求; 0.75m 水平面; 750; 19; 80; 可另加局部照明. 计量室、测量室; 0.75m 水平面; 500; 25; 60; 可另加局部照明. 变、配电站; 配电装置室; 0.75m 水平面; 200; 19; 80; 平面照度不小于100lx. 变压器室; 地面; 100; 28; 20. 电源设备室、发电机室; 地面; 200; 25; 60. 控制室; 一般控制室; 0.75m 水平面; 300; 22; 80; 盘面照度不小于200lx. 主控制室; 0.75m 水平面; 300; 19; 80; 盘面照度不小于200lx. 电话站、网络中心; 0.75m 水平面; 500; 19; 80. 计算机站; 0.75m 水平面; 500; 19; 80; 防光幕反射. 动力站; 风机房、空调机室; 地面; 100; 28; 60. 泵房; 地面; 100; 28; 60. 冷冻站; 地面; 150; 28; 60. 压缩空气站; 地面; 150; 25; 60. 锅炉房、煤气站 的操作层; 地面; 100; 28; 40; 锅炉水位表照度不小于50lx. 大件库 （如钢坯、钢材、 大成品、气瓶）; 1.0m水平面; 50; 28; 20. 一般件库; 1.0m水平面; 100; 25; 60; 货架垂直照度不小于50lx. 精细件库 (如工具、小零件); 1.0m水平面; 200; 25; 60; 货架垂直照度不小于50lx. 车辆加油站; 地面; 100; 25; 60; 油表照度不小于50lx. 2.机电工业. 机械加工; 粗加工; 0.75m水平面; 200; 22; 60; 可另加局部照明. 一般加工，工差>=0.1mm; 0.75m水平面; 300; 22; 60; 可另加局部照明. 一般加工，工差<0.1mm; 0.75m水平面; 500; 19; 60; 可另加局部照明. 机电仪表装配; 大件; 0.75m水平面; 200; 25; 80; 可另加局部照明. 一般件; 0.75m水平面; 300; 25; 80; 可另加局部照明. 精密; 0.75m水平面; 500; 22; 80; 可另加局部照明. 特精密; 0.75m水平面; 750; 19; 80; 可另加局部照明. 电线、电缆制造; 0.75m水平面; 300; 25; 80. 线圈绕制; 大线圈; 0.75m水平面; 300; 25; 80. 中等线圈; 0.75m水平面; 500; 22; 80. 精密线圈; 0.75m水平面; 750; 19; 80. 线圈浇注; 0.75m水平面; 300; 25; 80. 焊接; 一般; 0.75m水平面; 200; 25; 60. 精密; 0.75m水平面; 300; 25; 60. 钣金; 0.75m水平面; 300; 25; 60. 冲压、剪切; 0.75m水平面; 300; 25; 60. 热处理; 地面至0.5m水平面; 200; 25; 20. 铸造; 熔化、浇注; 地面至0.5m水平面; 25; 25; 20. 造型; 地面至0.5m水平面; 300; 25; 60. 精密铸造的制模、脱壳; 地面至0.5m水平面; 500; 25; 60. 锻工; 地面至0.5m水平面; 200; 25; 20. 电镀; 0.75m水平面; 300; 25; 80. 喷漆; 一般; 0.75m水平面; 25; 25; 80. 精细; 0.75m水平面; 750; 22; 80. 酸洗、腐蚀、清洗; 0.75m水平面; 300; 25; 80. 抛光; 一般装饰性; 0.75m水平面; 25; 22; 80; 防频闪. 精细; 0.75m水平面; 500; 22; 80. 复合材料加工、铺叠、装饰; 0.75m水平面; 500; 22; 80; 防频闪. 机电修理; 一般; 0.75m水平面; 200; 25; 60; 可另加局部照明. 精密; 0.75m水平面; 300; 22; 60; 可另加局部照明. 3.电子和信息产业. 电子元器件; 0.75m水平面; 500; 19; 80; 可另加局部照明. 电子零部件; 0.75m水平面; 500; 19; 80; 可另加局部照明. 电子材料; 0.75m水平面; 300; 22; 80; 可另加局部照明. 酸、碱、药液及粉配置; 0.75m水平面; 300; 22; 80. 4.纺织、化纤工业. 纺织; 洗毛; 0.75m水平面; 300; 22; 80. 清棉、和毛、梳毛; 0.75m水平面; 150; 22; 80. 前纺、梳棉、并条、粗纺; 0.75m水平面; 200; 22; 80. 纺纱; 0.75m水平面; 300; 22; 80. 织布; 0.75m水平面; 300; 22; 80. 织袜; 穿综筘、缝纫、量呢、检验; 0.75m水平面; 300; 22; 80; 可另加局部照明. 修补、剪毛、染色、印花、裁剪、熨烫; 0.75m水平面; 300; 22; 80; 可另加局部照明. 化纤; 投料; 0.75m水平面; 100; 25; 80. 纺丝; 0.75m水平面; 150; 22; 80. 卷绕; 0.75m水平面; 200; 22; 80. 平衡间、中间贮存干燥间、废丝间、油剂高位槽间; 0.75m水平面; 75; 25; 60. 集束间、后加工间、打包间、油剂调配; 0.75m水平面; 100; 25; 60. 组件清洗间; 0.75m水平面; 150; 25; 60. 拉伸、变形、分级包装; 0.75m水平面; 150; 25; 60; 操作面可另加局部照明. 化验、检验; 0.75m水平面; 200; 22; 80; 可另加局部照明. 5.药业工业. 制药生产、配制、清洗灭菌、超滤、制粒、压片、混匀、烘干、灌装、轧盖等; 0.75m水平面; 300; 22; 80. 制药生产流转通道; 地面; 200; 25; 80. 6.橡胶工业. 炼胶车间; 0.75m水平面; 300; 22; 80. 压延压出工段; 0.75m水平面; 300; 22; 80. 程兴裁断工程; 0.75m水平面; 300; 22; 80. 硫化工段; 0.75m水平面; 300; 22; 80. 7.电力工业. 火电厂锅炉房; 地面; 100; 28; 40. 火电厂发电机大厅; 地面; 20; 25; 60. 主控室; 0.75m水平面; 500; 16; 80; 控制盘面照度200lx. 8.钢铁工业. 炼铁; 炉顶平台、各层平台; 平台面; 30; 25; 40. 出铁厂、出铁机室; 地面; 100; 25; 40. 卷扬机室、碾泥机室、煤气清洗配水室; 地面; 50; 25; 40. 炼钢及 连铸; 炼钢主厂房和平台; 地面; 150; 25; 40. 连铸浇注平台、切割区、出坯区; 地面; 150; 25; 40. 精整清理线; 地面; 200; 25; 60. 轧刚; 钢坯台、轧机区; 地面; 150; 25; 40. 加热炉周围; 地面; 50; 25; 20. 重绕、横剪及纵剪机组; 0.75m水平面; 150; 25; 40. 打印、检查、精密分类、验收; 0.75m水平面; 200; 25; 80. 9.制浆造纸工业. 备料; 地面; 150; 25; 60. 蒸煮、选洗、漂白; 地面; 200; 25; 20. 纸机网部、压榨部、烘缸、压光、卷取、涂布; 地面; 300; 25; 60. 复卷、切纸; 地面; 300; 25; 60. 涂布、切纸; 地面; 300; 25; 60. 选纸; 地面; 500; 25; 60. 碱回收; 地面; 200; 25; 40. 10.啤酒及饮料工业. 啤酒; 糖化; 0.75m水平面; 200; 25; 60. 发酵; 0.75m水平面; 150; 25; 60. 包装; 0.75m水平面; 150; 25; 60. 饮料生产; 0.75m水平面; 300; 25; 60. 11.玻璃工业. 备料、退火、熔制; 0.75m水平面; 150; 25; 60. 窑炉; 地面; 100; 28; 20. 12.水泥工业. 主要生产车间; 地面; 100; 28; 20. 储存; 地面; 75; 28; 40. 输送走廊; 地面; 30; 28; 20. 粗坯成型; 0.75m水平面; 300; 25; 60. 13.皮革工业. 原皮、水浴; 0.75m水平面; 200; 25; 60. 转 、整理、成品; 0.75m水平面; 200; 22; 60; 可另加局部照明. 干燥; 地面; 100; 28; 20. 14.卷烟工业. 制丝车间; 0.75m水平面; 200; 25; 60. 卷烟、接过滤嘴、包装; 0.75m水平面; 300; 22; 80. 15.化学、石油工业. 厂区内经常操作的区域、如泵压缩机、阀门、电操作柱等; 操作位高度; 100; 28; 20. 装置区现场控制和检测点; 测控点高度; 75; 25; 60. 人行通道、平台、设备顶部; 地面; 30; 28; 20. 装卸站; 操作位高度; 75; 28; 20. 装卸站平台; 地面; 30; 28; 20. 16.木业和家具制造. 一般机器加工; 0.75m水平面; 200; 22; 60. 精密机器加工; 0.75m水平面; 500; 19; 80; 防频闪. 锯木区; 0.75m水平面; 300; 25; 60; 防频闪. 木模区; 0.75m水平面; 750; 22; 60; 防频闪. 胶合、组装; 0.75m水平面; 300; 25; 60. 磨光、异行细木工; 0.75m水平面; 750; 22; 60.